附件3

2022年内蒙古农产品产地冷藏保鲜

设施建设项目验收表

建设主

体名称
法人

姓名
身份证号
开户

名称
开户行名称
开户账号
建设地点
联系方式
新建或改扩建
总投资额

（万元）
申请补贴金额（万元）
冷库规格	长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米	净库容:

（ ）m3	（ ）间
长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米	净库容:

（ ）m3	（ ）间
长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米	净库容:

（ ）m3	（ ）间
长（ ）米×宽（ ）米×高（ ）米	净库容:

（ ）m3	（ ）间
库体结构	土建式 （ ） 组装式（ ）	建设总净库容:（ ）m3
验收内容	验收结果

(是否合格)
建设主体

资质	建设主体须为旗县级及以上示范家庭农牧场、农牧民合作社示范社，已登记的农村牧区集体经济组织。
土地证明

材料	建设主体用地手续完善，产权明晰
立项证明	旗县政府网站公示截图或立项文件等
设备和材料合格证明	购买制冷设备和保温材料的合格证和质量检测报告
保温门	芯材为聚氨酯保温板，厚度≥100 mm。
验收内容	验收结果

(是否合格)
库体保温	根据当地气候条件，通过覆土或增加保温材料等方式满足库体保温要求。采用覆土层厚度要达到冻土层厚度的80%；采用聚氨酯喷涂或双面彩钢保温板，厚度≥100 mm，外加保护层。
制冷能力保温效果	机械冷库—高温库：当环境温度不超过35℃，空库温度从室温降到0℃时间不超过4小时。空库温度由0℃回升至5℃时间不小于20分钟。

预冷库：当环境温度不超过35℃，空库温度从室温降到0℃时间不超过20分钟，空库温度由0℃回升至5℃时间不小于20分钟。

气调库：当气调库达到要求的水平后，气密性应达到300帕，设定压力降低一半所需的时间不低于20分钟－30分钟。
视频影像

资料	农产品产地冷藏保鲜设施建设过程影像记录表完整、详实。提供的视频影像资料与现场一致，能够清晰完整反映冷藏保鲜设施建设前、中、后期的情况。
财务	项目支出票据规范、完整，与实际建设内容一致，票据日期为2022年度
验收资料	验收材料准备完整齐全，符合要求
验收意见

验收组成员签字：

（或第三方评估机构签字并盖章）：

年 月 日
建设主体

签字
旗县农牧局意见

负责人签字：

年 月 日
备注：1.验收表一式三份，旗县农牧部门和建设主体各保留一份，另一份交盟市农牧部门。

2.如采用第三方机构验收，第三方机构验收材料作为验收表附件存档。